ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260925 | ΛΗΨΗ Ο2 GS DIN | 40 |

Τεχνικά χαρακτηριστικά λήψεων Ο2.

Τύπος προϊόντος

- Λήψη ιατρικού οξυγόνου.

- Πρότυπο σύνδεσης: DIN 13260-2

- Προορισμός για εγκατάσταση σε δίκτυα ιατρικών αερίων νοσοκομείου.

- Ονομαστική πίεση οξυγόνου 400 kPa (4 bar)

Κατασκευή

  Βάση από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.

  Αυτόματη βαλβίδα απομόνωσης (shut-off valve), ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί ο

μηχανισμός χωρίς διακοπή της παροχής στις υπόλοιπες λήψεις.

  Ελατηριωτή βαλβίδα λειτουργίας.

  Τοποθέτηση με περικόχλιο χωρίς οπή στο πλάι

  Στεγανοποίηση με O-ring κατάλληλο για χρήση με οξυγόνο.

Πρότυπα

- DIN 13260-2

- Σήμανση CE 0653

- ΕΝ 737-1