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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Από την αρχή λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής έχουν εγκατασταθεί τρεις (3) Μονάδες ψύξεως (chiller) οι οποίες καλύπτουν με ψύξη όλο τον όροφο της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. 
Η λειτουργία τους είναι συνεχή και απόλυτα κρίσιμη για την όλη λειτουργία της κλινικής .
Για τους παραπάνω λόγους η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητη προκειμένου να προλαμβάνονται προβλήματα.
Ενδεικτικά οι εργασίες που πρέπει να γίνονται είναι: 
1. Ανεμιστήρες συμπύκνωσης
· Έλεγχος ηλεκτρικής σύνδεσης 
· Έλεγχος εδράνων 
· Έλεγχος κατάστασης πτερυγίων 
· Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων
2.    Συμπυκνωτές
· Καθαρισμός συμπυκνωτών 
· Έλεγχος ύπαρξης χτυπημένων πτερυγίων 
· Έλεγχος πιθανών σημείων διάβρωσης 
3. Αντλία νερού
· Έλεγχος λειτουργίας αντλίας 
· Έλεγχος απώλειας νερού 
· Έλεγχος ηλεκτρικής σύνδεσης 
4. Ηλεκτρικοί πίνακες 
· Έλεγχος κατάστασης ηλεκτρικού πίνακα 
· Έλεγχος κατάστασης καλωδιώσεων 
· Έλεγχος επαφών relay
· Σύσφιξη επαφών καλωδίων 
5. Συμπιεστές – Ψυκτικό κύκλωμα 
· Έλεγχος λαδιών συμπιεστή 
· Έλεγχος ηλεκτρικών μερών συμπιεστή 
· Έλεγχος μηχανικών μερών συμπιεστή 
· Έλεγχος για διαρροές ψυκτικού μέσου στο ψυκτικό κύκλωμα 
· Αμπερομέτρηση συμπιεστή 
· Συμπλήρωση ειδικού δελτίου συντήρησης 

Η παραπάνω συντήρηση θα γίνεται σε χρονικά διάστημα που προβλέπεται από την κατασκευάστρια εταιρεία (ανά τρεις (3) μήνες). 
Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ο ανάδοχος θα πρέπει εντός της μίας ημέρας να είναι διαθέσιμος προς επίλυση του προβλήματος .
Εάν για την όποια βλάβη απαιτούνται ανταλλακτικά – λάδια – φρέον κ.λπ. σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, το Νοσοκομείο θα προμηθεύεται τα όποια ανταλλακτικά – υλικά χρειάζονται για την επισκευή των ψυκτών .

Λόγω του εξειδικευμένου συστήματος  των ψυκτών θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει σχετικό έγγραφο από την προμηθεύτρια εταιρεία ότι είναι γνώστης των συγκεκριμένων ψυκτών και ότι θα μπορεί το Νοσοκομείο να προμηθεύεται είτε απευθείας από την εταιρεία είτε μέσω του αναδόχου εξειδικευμένα ανταλλακτικά του συγκεκριμένου τύπου ψυκτών . 
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